ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

«Механик по холодильной и вентиляционной технике (3 уровень квалификации)»

2017

# СОСТАВ ПРИМЕРА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

| Единица структуры оценочного средства в соответствии с Приложением к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016г. №601н | Номер страницы |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных средств | 9 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 20 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 22 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 22 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 22 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Механик по холодильной и вентиляционной технике (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Механик по холодильной и вентиляционной технике», 40.120 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «10» января 2017 г. №13н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок с хладагентами низкого уровня токсичности (группа А)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. К ТФ 3.2.1 Планово-предупредительный ремонт систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, 3 уровень З: Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин У: Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 44 Теоретический этап экзамена включает 44 задания и считается сданным при правильном выполнении 34 заданий | № 1-17 Все задания с выбором ответа |
| 2. К ТФ 3.2.2 Диагностика неисправностей и устранение внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, 3 уровень З: Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности З: Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и особенности конструкции оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности З: Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности З: Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха У: Диагностировать и устранять механические, гидравлические и электрические неисправности оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности У: Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемые в системах кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |  | №18-28, 30, 31, 33, 34, 36-38, 41, 42, 45, 47, 48, 50 Все задания с выбором ответа |
| К ТФ 3.2.3 Эксплуатация и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности З: Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности З: Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности У: Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования для принятия решения о необходимости регулирования работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности У: Применять приборы для контроля параметров работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности |  | 29, 35, 43, 49 Все задания с выбором ответа |
| К ТФ 3.2.4 Техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности З: Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек, правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности З; Способы измерения параметров работы оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности |  | 32, 39, 40, 46 Все задания с выбором ответа |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 44;

количество заданий с открытым ответом: нет;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. ТФ 3.2.2 Диагностика неисправностей и устранение внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности; трудовое действие (действия): Монтаж отремонтированного или замененного оборудования, пуско-наладка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности и вывод их на расчетный режим эксплуатации; | 2. Оцениваются навыки монтажа и ремонта холодильных, климатических и теплонасосных установок в соответствии с профессиональными нормами, соблюдением правил охраны труда, экологической безопасности и экономного производства работ. (Приложение 2) | 3. Изготовить участок контура холодильной установки |

Примечание: практическое задание и критерии оценки составлены с учетом требований Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) и Международного движения WorldSkills International.

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Для выполнения задания используются:

оборудование: стол-верстак металлический, слесарные  тиски, станция сбора хладагента, паяльный пост (пропан-кислород) в составе: кислородный баллон с редуктором, пропановый баллон, горелка с комплектом сопел для пайки медных труб 6-28 мм, механическая кремниевая зажигалка для горелки, огнетушитель; огнеупорный коврик для пайки; вакуумный насос; азотный баллон с редуктором, многоразовый баллон для хладагента, комплекты шлангов для хладагента, азота, пропана и кислорода, вентиль с депрессором для хладагента;

приборы: электронный течеискатель, весы для взвешивания хладагента, мановакууметр и блок манометров для хладагента;

инструменты: набор рожковых гаечных ключей 6-27 мм, 2 разводных ключа 0-30 мм, рычажные трубогибы (3/8” и 1/2”), напильник плоский, молоток, пассатижи, маркер для металла, труборез 6-22 мм, ножовка по металлу, труборасширитель c набором сменных насадок, риммер, набор для развальцовки, рулетка 3м, линейка стальная 500 мм, угольник строительный 500 мм;

расходные материалы: медные и нержавеющие трубы, фитинги (отводы, переходные муфты, заглушки), твердые припои (медно-фосфорный и серебряный (25-40%), флюс, азот, кислород, пропан, хладагент, ветошь, мыло, губка;

комплектующие (терморегулирующий вентиль с накидными гайками, штуцер под пайку с клапаном  Шредера);

индивидуальные средства защиты: рабочая одежда, обувь, очки, перчатки;

вспомогательные средства: корзина для мусора, швабра, совок.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области монтажа, ремонта и эксплуатации холодильной и вентиляционной техники

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте, обязательное использование средств индивидуальной защиты и пожаротушения

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Давление бывает избыточным (манометрическим) и абсолютным. Чему равно абсолютное давление хладагента, если прибор, подключенный к холодильному контуру показывает давление 10 Бар, а атмосферное давление равно 1 Бар ?

1. 9 Бар

2.10 Бар

3. 11 Бар

4. 12 Бар

2. Манометр показал, что давление воды в калорифере приточной установки равно 2  Бар, однако записать измеренную величину нужно в кПа. Какому из приведенных ниже значений она соответствует?

1. 2000 кПа

2. 200 кПа

3. 20 кПа

4. 0,2 кПа

3. Необходимо вычислить объемный расход воздуха на входе в воздухоохладитель. Какой параметр нужно знать, кроме средней скорости воздуха на входе?

1. Площадь входного сечения воздухоохладителя

2. Площадь выходного сечения воздухоохладителя

3. Площадь теплообменной поверхности воздухоохладителя

4. Шаг ребер воздухоохладителя.

4. Энергетическое состояние хладагента характеризуется его энтальпией. Какое утвеждение верно?

1. Энтальпия – это константа, не зависящая от типа хладагента

2. Энтальпия – это константа, зависящая от типа хладагента

3. Энтальпия – это термодинамическая функция состояния хладагента, определяемая расчетным путем

4. Энтальпия – это физический параметр хладагента, который можно измерить прибором при пусконаладочных работах

5. Необходимо определить холодопроизводительность машины, предназначенной для охлаждения жидкости. Какие параметры ее работы для этого достаточно измерить?

1. Давление кипения хладагента и его перегрев на всасывании в компрессор

2. Давление конденсации хладагента и его переохлаждение на выходе из конденсатора

3. Температуру и давление хладагента в линии нагнетания компрессора

4. Температуру воды на входе в испаритель и температуру кипения хладагента

5. Разность температур охлаждаемой жидкости на входе/выходе испарителя и ее расход через испаритель

6. Какая совокупность величин входит в формулу для расчета теплопередачи воздушного конденсатора холодильной машины?

1. Теплопроводность воздуха и коэффициент объемного расширения материала ребер конденсатора

2. Разность температур воздуха на входе/выходе конденсатора и средняя скорость хладагента в его трубах

3. Температура конденсации, температура воздуха и площадь поверхности теплообмена конденсатора

4. Суммарная мощность вентиляторов конденсатора и давление конденсации хладагента

7. Какая совокупность величин входит в формулу для расчета мощности, потребляемой электродвигателем компрессора кондиционера?

1. Рабочий ток компрессора и напряжение электрической сети

2. Рабочий ток компрессора и сопротивление обмоток электродвигателя

3. Напряжение электрической сети и сопротивление обмоток электродвигателя

4. Напряжение электрической сети и давление нагнетания компрессора

5.  Напряжение электрической сети и разность давлений нагнетания и всасывания

8. Какой показатель степени имеет скорость (v) в формуле для расчета гидравлического сопротивления при течении жидкости или газа в каналах?

1. v0,5

2. v1

3. v2

4. v3

9. Почему для определения холодильной мощности воздухоохладителя нужно использовать разность энтальпий воздуха на входе и выходе, а не разность температур?

1. Разность энтальпий воздуха можно измерить точнее, чем разность температур

2. Разность энтальпий воздуха в отличие от разности температур учитывает энергию, которая выделяется при конденсации влаги из охлаждаемого воздуха

3. Разность энтальпий в отличие от разности температур учитывает нагрев воздуха вентилятором воздухоохладителя

4. Разность энтальпий лучше учитывает колебания атмосферного давления, чем разность температур

10. От каких параметров зависит выбор размера сечения проводов силового кабеля холодильной машины?

1. От установленной мощности машины, материала жил проводов, длины кабеля и способа его прокладки.

2. От установленной мощности машины, материала жил проводов и материала их изоляции.

3. От пускового тока машины, материала жил проводов, длины кабеля и способа его прокладки.

4. От рабочего тока машины, материала жил проводов, длины кабеля и способа его прокладки.

11. В чем основное отличие между аналоговым и цифровым сигналами в линии управления холодильной машиной?

1. Аналоговый сигнал  более устойчив для распознавания при передаче на большое расстояние.

2. Аналоговый сигнал можно преобразовать в цифровой (“оцифровать”), а цифровой в аналоговый – нельзя.

3. Аналоговый сигнал имеет более высокую частоту и амплитуду, чем цифровой..

4. Аналоговый сигнал непрерывный, а цифровой сигнал - дискретный.

12. Для компрессора какого типа не имеет значения порядок чередования фаз при 3-фазном электропитании электродвигателя?

1. Для ротационного.

2. Для спирального.

3. Для поршневого

4.  Для винтового

5. Для центробежного

13.  В какой позиции показано правильное место размещения баллона ТРВ?

1.   1

2.   2

3.   3

4.   4

14. На рисунке приведена принципиальная схема холодильной машины с регенеративным теплообменником. Какое утверждение является верным?

1. Использование регенеративного теплообменника увеличивает удельную холодопроизводительность машины

2. Использование регенеративного теплообменника уменьшает переохлаждение хладагента после конденсатора

3. Использование регенеративного теплообменника снижает температуру нагнетания компрессора

4. Использование регенеративного теплообменника увеличивает перегрев хладагента после испарителя

15. Какой прибор соответствует данному условному обозначению в схеме автоматизации вентиляционной установки?

1.  Датчик температуры

2.  Тепловое реле

3.  Реле температуры

4.  Показывающий термометр

5. Термопреобразователь

16. Какие элементы электрической схемы теплового насоса приведены на рисунке?

1. Защитный автомат и контактор

2. Защитный автомат и тепловое реле

3. Контактор и тепловое реле

4. Контактор и трансформатор тока

17. Какие функции выполняет прибор в составе аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления обозначенный на принципиальной схеме системы автоматизации следующим образом?

1. Прибор для измерения температуры, регистрирующий, регулирующий, установленный на щите

2. Прибор для измерения температуры, сигнализирующий, регулирующий, установленный на щите

3.  Прибор для измерения температуры, показывающий, установленный на щите

4. Прибор для измерения температуры, имеющий контактное устройство, установленный по месту (например, реле температуры)

18. Контроллер холодильной установки имеет следующие разъемы: цифровой выход (DO), аналоговый выход (AO), цифровой вход (DI), аналоговый вход (AI), заземление (GND). К одному из разъемов контроллера нужно подключить защитное реле давления компрессора. К какому разъему его следует подключить?

1. DO

2. AO

3. DI

4. AI

5. GND

19. К какому элементу гидравлической схемы относится данное условное обозначение?

1. Клапан регулирующий проходной

2. Вентиль запорный проходной

3. Клапан балансировочный автоматический

4. Клапан обратный

20. Какой способ регулирования производительности холодильной машины из перечисленных является наиболее экономичным?

1. Регулирование производительности путем перепуска части хладагента с линии нагнетания на линию всасывания компрессора

2. Регулирование производительности путем пуска/остановки компрессора

3. Регулирование производительности путем изменения частоты вращения вала компрессора

4. Регулирование производительности путем дросселирования пара хладагента на линии всасывания компрессора

21. Каково основное назначение терморегулирующего вентиля холодильной машины?

1. Дросселирование хладагента и создание неизменного перепада давлений между конденсатором и испарителем

2. Дросселирование хладагента и оптимальное заполнение испарителя фреоном за счет поддержания заданного перегрева.

3. Дросселирование хладагента и поддержание постоянной температуры кипения в испарителе.

4. Дросселирование хладагента и поддержание допустимой температуры нагнетания в компрессоре

22. Для чего предназначен отделитель жидкого хладагента в кондиционере?

1. Для постоянного размещения в нем излишков хладагента при избыточной заправке

2. Для предотвращения гидравлического удара в компрессоре при пуске или при переключении режимов работы “Охлаждение” и “Нагрев”

3. Для регулирования производительности кондиционера путем перепуска хладагента с нагнетания на всасывание

4.  Для сбора хладагента при консервации или ремонте кондиционера

23. Для чего предназначено смотровое стекло на линии жидкого хладагента в компрессионной холодильной машине?

1. Только для контроля достаточности заправки хладагента холодильном контуре

2. Для контроля достаточности заправки хладагента и наличия влаги в холодильном контуре

3. Для контроля достаточности заправки хладагента и наличия масла в холодильном контуре

4. Для контроля достаточности заправки хладагента и наличия воздуха в холодильном контуре

24. В каком случае при монтаже компрессионной холодильной машины в вертикальный трубопровод хладагента нужно устанавливать маслоподъемную петлю?

1. Если конденсатор  расположен выше ресивера более, чем на 3 метра.

2. Если компрессор расположен выше испарителя более, чем на 3 метра.

3. Если терморегулирующий вентиль расположен выше испарителя более, чем на 3 метра.

4. Если компрессор расположен выше конденсатора более, чем на 3 метра

25. В инструкциях по монтажу оборудования используется понятие “фактическая и эквивалентная длина трубопровода”. Какое из приведенных ниже утверждений является правильным?

1. Эквивалентная длина трубопровода всегда меньше его фактической длины

2.Эквивалентная длина трубопровода всегда больше его фактической длины

3.Эквивалентная длина трубопровода может быть или больше, или равна его фактической длине

4.Эквивалентная длина трубопровода может быть или меньше, или равна его фактической длине

26. Какие факторы определяют значение уставки защитного реле высокого давления в машине с конденсатором воздушного охлаждения?

1.Тип фреона и тип компрессора

2.Тип фреона и размер конденсатора

3.Тип фреона и максимально возможная температура наружного воздуха в данной местности

4.Тип фреона и давление заводских испытаний ресивера на прочность

27. Какой способ следует использовать для очистки холодильного контура после сгорания электродвигателя компрессора?

1. Установку фильтра на линии жидкого хладагента

2. Установку фильтра на линии всасывания хладагента

3. Промывку всех трубопроводов холодильного контура тем же типом хладагента, который будет заправлен в машину после ремонта

4. Продувку всех трубопроводов холодильного контура азотом высокой чистоты

28. Переполнение тары хладагентом не допускается. Какое максимальное заполнение баллона хладагентом допускается по нормативам?

1. При максимальном заполнении полный внутренний объем баллона должен на 10% превышать объем заправленного в него хладагента

2. При максимальном заполнении полный внутренний объем баллона должен на 15% превышать объем заправленного в него хладагента

3. При максимальном заполнении полный внутренний объем баллона должен на 20% превышать объем заправленного в него хладагента

4. При максимальном заполнении полный внутренний объем баллона должен на 40% превышать объем заправленного в него хладагента

29. Каким способом  следует искать утечку гидрофторуглеродного хладагента (например, R410a) в холодильной машине при отсутствии электронного течеискателя:

1. С помощью обмыливания соединений

2. C помощью проверки соединений галоидной лампой

3. С помощью флуоресцентных добавок в хладагент с последующим контролем соединений ультрафиолетом

4.  С помощью добавки в хладагент веществ с резким запахом

30. Какие факторы, из перечисленных ниже, уменьшают полезную холодильную мощность кондиционера с воздушным охлаждением конденсатора?

1. Уменьшение длины трассы хладагента

2. Повышение относительной влажности воздуха в охлаждаемом помещении

3. Повышение температуры воздуха в охлаждаемом помещении

4.  Снижение температуры наружного воздуха

5. Рост напряжения питания электрической сети

31. В каком случае целесообразно применять алгоритм работы холодильной машины ”Pump down”, при котором остановка компрессора производится только после откачки хладагента из испарителя?

1. При использовании испарителя с малой заправкой хладагента (например, пластинчатого теплообменника)

2. При использовании воздухоохладителей с оттайкой горячим паром

3. При использовании воздухоохладителей с электрической оттайкой

4. При использовании электронного расширительного вентиля (ЭРВ) вместо терморегулирующего вентиля (ТРВ)

32. Какая совокупность признаков характерна для диагностики влажного хода компрессора кондиционера?

1. Изменение звука работы клапанов, рост температуры  нагнетания, рост перегрева на всасывании, рост уровня масла в картере

2. Изменение звука работы клапанов, снижение температуры нагнетания, снижение перегрева на всасывании, снижение уровня масла в картере

3.. Изменение звука работы клапанов, снижение температуры нагнетания, рост перегрева на всасывании, рост уровня масла в картере

4. Изменение звука работы клапанов, рост температуры  нагнетания, рост перегрева на всасывании, снижение уровня масла в картере

33. Какой хладагент, из перечисленных ниже, является смесью?

1. R134a

2. R23

3. R507

4. R600a

5. R744

34. С какой целью перед началом заправки холодильной машины заправочный шланг кратковременно продувают хладагентом?

- Для проверки проходимости шланга

- Для проверки отсутствия загрязнений

- Для удаления воздуха из шланга

- Для уравнивания давления в шланге и холодильном контуре

- Для проверки герметичности шланга

35. Как следует производить подъем давления в испытываемых участках трубопроводов при опрессовке холодильного контура  азотом?

1. Давление азота в холодильном контуре должно подниматься ступенчато (в 2 ступени)

2. Давление азота в холодильном контуре должно подниматься ступенчато (в 3 ступени)
3. Давление азота в холодильном контуре должно подниматься непрерывно.

4. Характер подъема давления в холодильном контуре может быть разным и зависит от состава элементов холодильной машины

36. С какой целью рекомендуется подавать азот в участки холодильного контура во время их пайки?

- Для улучшения затекания припоя в соединения элементов контура

- Для сдувания флюса на внутренней поверхности элементов контура

- Для предовращения образования пор в стенках медных труб

- Для предовращения образования окислов на внутренней поверхности контура

37. Для пайки каких металлов рекомендуется использовать медно-фосфорный припой?

1. Медь – Углеродистая сталь

2. Медь - Нержавеющая сталь

3. Медь - Медь

4. Медь – Алюминий

38. Какой переносной прибор удобно использовать для замера рабочего тока компрессора при пусконаладочных работах?

1. Стрелочный амперметр

2. Ваттметр

3. Токовые клещи

4. Токовое реле

39. Какие параметры нужно измерить, чтобы определить перегрев хладагента в испарителе холодильной машины?

- Температуры хладагента на всасывании и перед терморегулирующим вентилем

- Температуру хладагента на всасывании и давление его кипения в испарителе

- Температуру хладагента до и после терморегулирующего вентиля

- Давление  хладагента  на всасывании в компрессор и давление его кипения в испарителе

40. По какому признаку можно определить, что после окончания вакуумирования в холодильном контуре осталась влага?

1. Масло в вакуумном насосе в процессе вакуумирования приобрело молочно-белый цвет

2. Мановакууметр, подключенный к холодильному контуру, запотевает

3. Остаточное давление в холодильном контуре после выключения вакуумного насоса начинает расти и через некоторое время становится равным атмосферному давлению

4. Остаточное давление в холодильном контуре после выключения вакуумного насоса сначала начинает расти, а затем стабилизируется, не достигнув атмосферного давления

5. Температура в холодильном контуре после выключения вакуумного насоса повышается на 1-2оС

41. С какой периодичностью необходимо планово проверять на утечку холодильную систему, содержащую 40 кг хладагента?

1. 1 раз в год

2. 1 раз в 6 месяцев

3. 1 раз в 3 месяца

4. 1 раз в месяц

42. Полиэфирное компрессорное масло для гидрофторуглеродных хладагентов гигроскопично. Какой период времени оно без ухудшения качества может контактировать с атмосферным воздухом в открытой таре?

1. Несколько секунд

2. Несколько минут

3. Несколько часов

4. Несколько суток

5. Несколько недель

43. Почему запрещается использовать бессальниковый компрессор, входящий в состав холодильной машины, для ее вакуумирования ?

1. Возможен пробой обмоток встроенного электродвигателя компрессора

2. Возможен срыв работы маслонасоса компрессора

3. Возможна поломка клапанов компрессора

4. Возможно ухудшение качества компрессорного масла

5. При таком способе вакуумированя не достигается рекомендуемый вакуум

44. Какой из перечисленных хладоносителей рекомендуется к применению в системах кондиционирования воздуха медицинских учреждений и зарегистрирован в качестве пищевой добавки?

1. Водный раствор этиленгликоля

2. Водный раствор пропиленгликоля

3. Водный раствор ацетата калия

4. Водный раствор формиата калия

5. Водный раствор хлористого кальция

6. Водный раствор метанола

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

Теоретический этап профессионального экзамена включает 44 задания и считается пройденным при правильных ответах на 34 задания.

В этом случае соискатель может быть допущен к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

ТФ 3.2.2 Диагностика неисправностей и устранение внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности;

трудовое действие (действия):

Монтаж отремонтированного или замененного оборудования,  пуско-наладка  систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности и вывод их на расчетный режим эксплуатации;

Задание:  Изготовить участок контура холодильной установки (см. Приложеие 1), выполнив все необходимые операции, включая подготовку рабочего места и комплектующих, слесарные и огневые работы, проверку контура на герметичность с последующим вакуумированием, подачу пара хладагента R134a из баллона в отвакуумированный контур, повторную проверку контура на герметичность электронным течеискателем, откачку пара  хладагента R134a из контура в многоразовый баллон и уборку рабочего места.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 3 часа.

Критерии оценки: см. Приложение 2

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Механик по холодильной и вентиляционной технике, (3 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретического задания (оценка 34 баллов и более) и при выполнении практического задания (оценка 45 баллов и более) профессионального экзамена.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- ГОСТ Р 54381-2011

- ГОСТ EN 378-1-2014

- ГОСТ EN 378-2-2014

- ГОСТ EN 378-3-2014

- ГОСТ EN 378-4-2014

- ПБ 09-592-03

- ГОСТ 21.208—2013

- СТО НП АВОК 1.05-2006

Приложение 1

Приложение 2