ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
Инженер-проектировщик систем холодоснабжения 
(6 уровень квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

Состав примера оценочных средств
Раздел	страница	
1.Наименование квалификации и уровень квалификации	3	
2.Номер квалификации	3	
3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3	
4.Вид профессиональной деятельности	3	
5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3	
6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5	
7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	9	
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	10	
9.Требования безопасности к проведению оценочных средств	10	
10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 	10	
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	21	
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	23	
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	28	
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств	29	

1.Наименование квалификации и уровень квалификации: 
Инженер-проектировщик систем холодоснабжения  (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Специалист в области проектирования систем холодоснабжения», 40.176 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «01» марта 2017 г. №221н)
4. Вид профессиональной деятельности:
 Проектирование систем холодоснабжения
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Предмет оценки	Критерии оценки 	№ № задания	
1	2	3	
К ТФ Выполнение расчетов, выбор оборудования и средств автоматического управления систем холодоснабжения
З.: Правила оформления проектной и рабочей документации, графических материалов, ведомостей и спецификаций оборудования, текстовой документации по системе холодоснабжения	Количество баллов более 30.
Задания теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов).	Задания с выбором ответа №2, №4, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №19, №20, №21	
З.: Методы определения основных технико-экономических показателей систем холодоснабжения		Задания с выбором ответа №26, №33, №36	
К ТФ Формирование основных технических решений для систем холодоснабжения
З.: Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования систем холодоснабжения		Задания с выбором ответа №15, №30	
З.: Требования нормативной документации по проектированию систем холодоснабжения		Задания с выбором ответа №1, №3, №5, №10, №14, №27, №37	
К ТФ Подготовка фрагментов объемно-планировочных решений систем холодоснабжения
З.: Технические и технологические решения для создания систем холодоснабжения		Задания с выбором ответа №16,17,18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32,34,35,38,39,40	
Технические и технологические решения, оборудование для систем холодоснабжения		Задания с выбором ответа №16, №18, №22, №29, №34, №35, №38, №39	

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа
профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответа: 40
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 1 час 30 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип  и N задания	
1	2	3	
ТФ «Выполнение расчетов, выбор оборудования и средств автоматического управления систем холодоснабжения»

	Соответствие результатов расчетов, подбора оборудования, схемных и технических решений требованиям нормативных документов: 
СП 109.13330.2012.  «Холодильники». 
Пособие по проектированию зданий холодильников (в развитие главы СНиП 2.11.02-87 "Холодильники").
«Рекомендации по проектированию холодильных установок мясной и молочной промышленности», ВНИКТИхолодпром, Москва, 1987 г.
ВНТП 03-86 (Минторг СССР). Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников. 
СП 131.13330.2012. «Строительная климатология».
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
ГОСТ EN 378-1,2,3,4-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды». Части 1-4.
ГОСТ Р 12.2.142-99. «Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт».
Выполнение требований по промышленной безопасности: 
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
Федеральный Закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный Закон N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
«Рекомендации по  устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».
ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
ГОСТ 32569-2013. «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 3 часов.
	Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.
	
ТФ «Формирование основных технических решений для систем холодоснабжения»
	Точность чтения чертежей.
Способность обосновать, пояснить принятые решения по выбору оборудования и элементов схемы.
Соответствие характеристик выбранного оборудования условиям задания.
Соответствие результатов выбора оборудования, схемных и технических решений требованиям нормативных документов: 
СП 109.13330.2012.  «Холодильники». 
Пособие по проектированию зданий холодильников (в развитие главы СНиП 2.11.02-87 "Холодильники").
«Рекомендации по проектированию холодильных установок мясной и молочной промышленности», ВНИКТИхолодпром, Москва, 1987 г.
ВНТП 03-86 (Минторг СССР). Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников. 
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
ГОСТ EN 378-1,2,3,4-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды». Части 1-4.
Выполнение требований по промышленной безопасности: 
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
Федеральный Закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный Закон N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
«Рекомендации по  устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».
ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
ГОСТ 32569-2013. «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часа.
	Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях. 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:
 помещение, компьютер, программное обеспечение, ручка, бумага
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:
помещение, компьютер, программное обеспечение, ручка, бумага

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:
•	Высшее техническое образование. 
•	Опыт работы не менее 5 лет в области проектирования систем холодоснабжения. 
•	Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение: 
а) знаний: 
-	НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 
-	нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 
-	методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 
-	требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
-	порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 
б) умений 
-	применять оценочные средства; 
-	анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 
-	 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена; 
-	проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 
-	принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 
-	 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 
-	использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 
•	Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек 
•	Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):
нет

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. В каких случаях допускается отступление от требований нормативных документов при разработке проекта системы холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Наличие разрешения экспертной организации.
2.	Наличие разрешений органов, которые ввели в действие эти документы.
3.	Наличие разрешения регионального отделения Ростехнадзора.
4.	Наличие подробного технического обоснования проектной организации.

2. Каков порядок определения состава рабочей документации на строительство или реконструкцию системы холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Определяется предварительный состав рабочей документации на основании действующих нормативных документов.
2.	Утверждается региональным Управлением Ростехнадзора.
3.	Определяется в договоре между заказчиком и исполнителем.
4.	Определяется заказчиком.

3. Какой порядок разработки и согласования задания на проектирование объекта наиболее рационален? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Задание разрабатывается заказчиком с последующим согласованием с исполнителем.
2.	Исходные данные и основные требования готовит заказчик, задание разрабатывается исполнителем, утверждается заказчиком.
3.	Задание разрабатывается заказчиком и приводится как неотделимая часть договора на проектирование.
4.	Заказчик делегирует права на составление задания на проектирование юридическим и физическим лицам с последующим согласованием с исполнителем.

4. В каком случае утверждение проектов в контролирующих органах не осуществляется? Выберите правильный вариант ответа.
1.	При строительстве за счет государственных капитальных вложений РФ.
2.	При строительстве за счет капитальных вложений регионов РФ.
3.	При строительстве за счет ресурсов инвесторов.
4.	При строительстве объектов с исходными данными и требованиями, выданными органами государственного надзора.

5. Какой из перечисленных наборов определяет состав нормативных документов, требования которых являются обязательными для применения при разработке проектной и рабочей документации в Российской Федерации с 01.07.2015 г.? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Федеральный Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов, все СанПиН.
2.	Федеральные Законы, все СанПиН, ГОСТ и СП.
3.	Федеральные Законы, СанПиН, части СНиП и ГОСТ, указанные в Распоряжении Правительства Российской Федерации № 1047-р.
4.	Федеральные Законы, СанПиН, части СП и ГОСТ, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521.

6.	Какой документ устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3.	Положение, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.
4.	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (с изм. на 05.04.2016 г.).

7.	Какие документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), должны быть приложены к Разделу 1 Проектной документации «Пояснительная записка» в полном объеме? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Документы, определяющие исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.
2.	Документы, определяющие сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
3.	Документы, содержащие описание организации рельефа вертикальной планировкой.
4.	Комплексная программа развития муниципального образования, решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, решение застройщика.

8.	В бумажной форме проектную документацию комплектуют в тома в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. «Основные требования к проектной и рабочей документации». Каким образом в общем случае следует комплектовать том проектной документации в соответствии с указанным стандартом? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Титульный лист; содержание тома; текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы).
2.	Титульный лист; содержание тома; текстовая часть.
3.	Обложка; титульный лист; ведомость «Состав проектной документации»; содержание тома; текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы).
4.	Обложка; титульный лист; содержание тома; ведомость «Состав проектной документации; текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы).

9.	Выберите правильный вариант состава рабочей документации, передаваемой заказчику в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»? Выберите правильный вариант ответа.
1.	1) Рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
2.	1) Рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов, в случае их применения (путем ссылок на документы) в основных комплектах рабочих чертежей.
3.	1) Рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта; 3) Ссылочные документы (стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий; чертежи типовых конструкций, изделий и узлов), в случае их применения (путем ссылок на документы) в основных комплектах рабочих чертежей.
4.	Разрешительная документация, проект производства работ.

10. Какое обязательное условие должно быть выполнено для принятия решения о начале расширения, технического перевооружения системы холодоснабжения (как опасного производственного объекта)? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
2.	Решение главного инженера.
3.	Решение руководителя предприятия.
4.	Решение регионального отделения Ростехнадзора.

11.	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации», чью фамилию следует указывать на титульном листе тома рабочей документации? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Разработчика данного раздела рабочей документации.
2.	Главного инженера проекта.
3.	Руководителя проектной организации. 
4.	Заказчика.

12.	Какое их перечисленных ниже обозначений марок рабочих чертежей, установленных ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации», относится к рабочим чертежам генерального плана?    Выберите правильный вариант ответа.
1.	ГТ
2.	ГП
3.	ТР
4.	ТП

13.	В бумажной форме проектную документацию комплектуют в тома в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». Каким размером, как правило, ограничивают количество листов, включаемых в том проектной документации в соответствии с указанным стандартом? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Не более 400 листов формата А3 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного по весу количества листов других форматов.
2.	Не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного количества листов других форматов.
3.	Не более 200 листов или другого количества, определяемого так, чтобы размер тома по толщине не превышал 5 см (3 см) для формата соответственно А4 (А3) по ГОСТ 2.301.
4.	Не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного по весу количества листов других форматов.

14. На какое импортное оборудование требуется разрешение Ростехнадзора на применение? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Требуется разрешение на применение только компрессорного оборудования.
2.	Требуется разрешение на применение только теплообменного оборудования.
3.	Требуется разрешение на применение только емкостного оборудования.
4.	Требуется разрешение на применение на все виды основного холодильного оборудования.

15.	Какой из указанных ниже способов используется для расчета гидравлического сопротивления контура с хладоносителем системы косвенного охлаждения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Определить общую длину напорных трубопроводов, затем полученное значение разделить: на 10 – для стальных труб.
2.	Определить потери на трение по участкам трубопроводов с учетом их диаметров, аналогично определить потери на местные сопротивления (по каждой единице).
3.	Через определение приведенных удельных сопротивлений всасывающего и напорного трубопроводов насосной станции.
4.	По упрощенной формуле: (Длина напорных трубопроводов / 10) + (Количество отводов, тройников и т.п.) / 10 + (Количество задвижек, клапанов и т.п.) / 5.

16. В проекте машинного отделения между компрессорными агрегатами указан размер прохода 1,2 м. Является ли это значение корректным для компрессорных агрегатов с двигателями мощностью свыше 50 кВт с учетом требований к ширине проходов вокруг оборудования? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Указанное значение корректно, так как минимальный проход должен составлять 0,7 м.
2.	Указанное значение корректно, так как минимальный проход должен составлять 0,8 м.
3.	Указанное значение не корректно, так как минимальный проход должен составлять 1,0 м.
4.	Указанное значение не корректно, так как минимальный проход должен составлять 1,5 м.

17.	Каким должен быть в насосных станциях для циркуляции хладоносителя в системах холодоснабжения переход с одного диаметра на другой для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов (на входном патрубке насоса)? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Эксцентрический с прямым соединением по верхней образующей трубы.
2.	Концентрический.
3.	Эксцентрический с прямым соединением по нижней образующей трубы.
4.	Конический.

18.	Как определяется реальная (фактическая) рабочая точка центробежного насоса для циркуляции хладоносителя в системах холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Точка на основной характеристической кривой насоса H = f(Q), определяющая значения напора и подачи, полученные в результате расчётов системы при подготовке проектной документации.
2.	Номинальные значения напора и подачи, указанные в паспорте (на шильде) насоса.
3.	Точка на основной характеристической кривой насоса H = f(Q), определяемая значениями напора и подачи, которые обеспечивает конкретный насос в конкретной системе в конкретный момент времени.
4.	Значения напора и подачи, указанные заказчиком в техническом задании на разработку проектной документации.

19. В каком документе приводится содержание проектной документации для автоматизированных систем холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	ГОСТ 34.201-89. Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
2.	РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
3.	ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
4.	ГОСТ 34.601-90. Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
5.	ГОСТ 34.602-89. Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

20. В каком документе приводятся требования к содержанию и оформлению документов, разрабатываемых при создании автоматизированных систем холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	ГОСТ 34.201-89. Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
2.	РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
3.	ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
4.	ГОСТ 34.601-90. Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
5.	ГОСТ 34.602-89. Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

21. Какую стадию проекта можно исключить при проектировании автоматизированных систем холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Эскизный проект.
2.	Технический проект.
3.	Рабочая документация.
4.	Технорабочий проект.

22. Какая должна выбираться степень защиты оболочки электроприборов и средств управления, расположенных в помещении с аммиачным оборудованием. Выберите правильный вариант ответа.
1.	Не менее IP65.
2.	Не менее IP54.
3.	Не менее IP44.
4.	Не менее IP34.
23. К какой группе хладагентов по степени их опасности относится диоксид углерода? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Группа 1.
2.	Группа 2.
3.	Группа 3.
4.	Группа 2, 3.

24. На аммиачных трубопроводах опознавательные кольца какого цвета должны наноситься? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Зеленые.
2.	Желтые.
3.	Красные.
4.	Черные.

25. Какое количество опознавательных колец наносится на жидкостные трубопроводы высокого давления? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Одно кольцо.
2.	Два кольца.
3.	Три кольца.
4.	Четыре кольца.

26. Какое рабочее вещество имеет наилучшие показатели по экологической безопасности? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Аммиак.
2.	Углеводороды.
3.	Хладоны.
4.	Диоксид углерода.
5.	Воздух.
6.	Вода.

27. Какие правила не распространяются на предприятия с использованием каскадных холодильных установок с использованием R717 и R744? Выберите правильный вариант ответа.
1.	ПБ 09-595-03. Правила безопасности аммиачных холодильных установок.
2.	НПАОП 24.11-1.01-70. Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты.
3.	ГОСТ EN 378-1(2, 3, 4)-2014. Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды.
4.	ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".

28. В какой цвет должны быть окрашены всасывающие трубопроводы углекислотных установок? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Черный.
2.	Розовый.
3.	Красный.
4.	Стальной.
5.	Оранжевый.

29. Как допускается формировать трассы аммиачных трубопроводов в производственных помещениях? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Наружные трубопроводы по контурам зданий без оконных проемов и на эстакадах.
2.	По наружным стенам производственной части здания (включающим оконные проемы).
3.	Над зданиями и сооружениями, в которых не размещено оборудование с непосредственным охлаждением.
4.	Подземная прокладка трубопроводов по территории предприятия.

30. Какой программный продукт преимущественно используется в процессе подбора холодильного оборудования? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Программные продукты отраслевых НИИ.
2.	Программные продукты фирм-изготовителей холодильного оборудования.
3.	Программные продукты зарубежных проектных фирм.
4.	Программные продукты различных организаций и авторов. 

31. Допускается ли устанавливать аммиачные компрессорные агрегаты или чиллеры на открытых площадках? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Не допускается.
2.	Допускается размещение только воздушных или испарительных конденсаторов.
3.	Допускается при соответствующем исполнении.
4.	Допускается при соответствующем исполнении и выполнении требований промышленной и экологической безопасности.

32. Каково корректное соотношение отметки уровня пола машинного отделения (МО) и уровня грунта прилегающей территории? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Отметка уровня пола МО выше уровня грунта.
2.	Отметка уровня пола МО соответствует уровню грунта.
3.	Отметка уровня пола МО ниже уровня грунта.
4.	Отметка уровня пола МО выше отметки уровня грунта минус 2,4 м.

33. Какие затраты из нижеприведенных являются основными? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Затраты на проектирование, строительство, монтаж и наладку холодильного оборудования.
2.	Эксплуатационные затраты, включающие стоимость обслуживающего персонала, сервисного сопровождения, ремонтов и т.д.
3.	Эксплуатационные затраты на электроэнергию и воду в течение всего срока функционирования объекта.
4.	Затраты на закупку холодильного оборудования.

34. С какими характеристиками следует использовать насосы для холодильных установок косвенного охлаждения (с хладоносителем)? Выберите правильный вариант ответа.
1.	С пологой, стабильно нисходящей основной рабочей характеристикой.
2.	С пологой, стабильно восходящей основной рабочей характеристикой.
3.	С крутой, стабильно нисходящей основной рабочей характеристикой.
4.	С крутой, стабильно восходящей основной рабочей характеристикой.

35. Какой уровень и способ резервирования насосного оборудования систем  холодоснабжения рекомендуется использовать в контурах с хладоносителем?
1.	Без резервирования (один рабочий насос).
2.	100%-ное резервирование (один рабочий + один резервный насос).
3.	Частичное резервирование (два рабочих насоса с 75%-ной загрузкой каждого).
4.	Частичное резервирование (три насоса с 50%-ной загрузкой каждого, из них два рабочих и один резервный).

36. Какой из приведенных перечней параметров насосов для циркуляции хладоносителя в системах холодоснабжения является наиболее существенным для проведения технико-экономических расчетов? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Напор, подача, потребляемая мощность и КПД.
2.	Потребляемая электрическая мощность и КПД.
3.	Массовые и габаритные характеристики.
4.	Число оборотов и способ регулирования.

37. Какое мероприятие предусматривается для максимального снижения выбросов аммиака из системы холодоснабжения для технологических блоков III категории с относительным энергетическим потенциалом Qв > 10? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Установка автоматических быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств с временем срабатывания не более 12 сек.
2.	Установка отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек.
3.	Установка отсекающих запорных устройств с ручным приводом и временем приведения в действие не более 300 сек.
4.	Установка запорных устройств с ручным приводом, обеспечивающих  условие отсечения потоков и исключения гидравлических ударов.

38. На какой территории/площадке не допускается размещение холодильного оборудования аммиачных холодильных установок? Выберите правильный вариант ответа.
1.	На открытой площадке.
2.	В помещении, примыкающем к производственному корпусу.
3.	В отдельно стоящем здании.
4.	Под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, едкими и взрывоопасными продуктами.

39. Укажите возможный вариант выбора размера линейного ресивера для аммиачной холодильной установки с дозированной зарядкой хладагента. Выберите правильный вариант ответа.
1.	Vл.р ≤ 0,3 ∙ Vc, где Vc – геометрический объем испарительной системы.
2.	Vл.р = 0 ∙ Vc, где Vc – геометрический объем испарительной системы.
3.	Vл.р = 1,2 ∙ Vгз , где Vгз – годовой запас аммиака, в м3.
4.	Vл.р = 1,2 ∙ Vте , где Vте – объем транспортной емкости.

40. В процессе подбора предохранительных клапанов и формировании правил их настройки проектировщик указал значение пробного давления Рпк = 1,3∙Рр. Нарушил ли проектировщик требования Правил устройства и безопасной эксплуатации систем холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
1.	Нарушил, так как пробное давление должно соответствовать расчетному (Рпк = 1,0∙Рр).
2.	Не нарушил, так как пробное давление должно соответствовать Рпк  1,3∙Рр.
3.	Нарушены, так как пробное давление должно соответствовать диапазону 1,02∙Рр < Рпк < 1,2∙Рр.
4.	Не нарушил, так как пробное давление должно соответствовать Рпк = 1,3∙Рр.

11.  Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена  и  принятия  решения  о допуске (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу профессионального экзамена: 

Теоретический этап профессионального экзамена включает в себя 40 заданий, охватывающих в равные доли все предметы оценивания и считается пройденным при правильных ответах на 30 заданий.
В этом случае соискатель может быть допущен к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: «Выполнение расчетов, выбор оборудования и средств автоматического управления систем холодоснабжения». 

1. Типовое задание. Выполнить расчет параметров холодильной установки и подобрать основное оборудование.
Исходные данные: Аммиачная холодильная установка с испарительными конденсаторами (водяного и воздушного охлаждения), с пластинчатыми испарителями затопленного типа, с промежуточным хладоносителем (водный раствор пропиленгликоля). Цикл – одноступенчатый с экономайзером. Наружную расчётную температуру определить для своего города для летних условий, выбрать температуру конденсации. Дополнительные исходные данные см. в табл. 1. 
1) Изобразить функциональную схему холодильной установки; построить, рассчитать параметры и проанализировать цикл холодильной установки. Рассчитать основные исходные параметры для подбора холодильного оборудования (компрессоров, конденсаторов, испарителей, насосов для хладоносителя) – холодопроизводительность, теоретическую объёмную подачу компрессора, массовые расходы и температуры сред, тепловые нагрузки. Подобрать компрессорные агрегаты, с учётом резервирования оборудования. Рассчитать параметры основных аммиачных трубопроводов (всасывающего, нагнетательного, жидкостного): расходы сред, диаметры.
2) Использовать программное обеспечение для построения и расчета параметров циклов холодильных установок и программное обеспечение фирм-производителей оборудования. К результатам расчётов приложить распечатки отчётов программ, используемых при подборе и расчётах.

Таблица 1
Наименование параметра	
Номер варианта	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Температура 
кипения, С	
0	
-10	
5	
-5	
-12	
-20	
-5	
0	
5	
-10	

Тепловая нагрузка на испаритель
Qо, кВт	
1100	
1600	
1500	
900	
1400	
1500	
1300	
1400	
1700	
1400	

Гидравлическое 
сопротивление 
головного 
потребителя холода, МПа	
0,01	
0,01	
0,01	
0,01	
0,01	
0,01	
0,01	
0,01	
0,01	
0,01	

Гидравлическое 
сопротивление 
испарителя, МПа	
0,005	
0,005	
0,005	
0,005	
0,005	
0,005	
0,005	
0,005	
0,005	
0,005	

Массовые расходы хладоносителя, кг/с
П №1
П №2
П №3
П №4	

30
10
15
5	

40
15
24
10	

35
25
10
10	

15
15
12
8	

35
25
10
4	

40
10
25
5	

30
10
20
7	

35
12
15
8	

42
18
24
6	

38
12
25
5	

Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: рабочее место
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа (на пояснения может быть дано дополнительно не более 30 мин.)
3. Вы можете воспользоваться программами подбора холодильного оборудования и расчета холодильных циклов, программой AutoCAD, нормативной документацией по проектированию систем холодоснабжения.

Критерии оценки 	

Способность обосновать, пояснить принятые решения.
Соответствие характеристик выбранного оборудования условиям задания.
Соответствие результатов расчетов, подбора оборудования, схемных и технических решений требованиям нормативных документов: 
СП 109.13330.2012.  «Холодильники». 
Пособие по проектированию зданий холодильников (в развитие главы СНиП 2.11.02-87 "Холодильники").
«Рекомендации по проектированию холодильных установок мясной и молочной промышленности», ВНИКТИхолодпром, Москва, 1987 г.
ВНТП 03-86 (Минторг СССР). Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников. 
СП 131.13330.2012. «Строительная климатология».
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
ГОСТ EN 378-1,2,3,4-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды». Части 1-4.
ГОСТ Р 12.2.142-99. «Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт».
Выполнение требований по промышленной безопасности: 
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
Федеральный Закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный Закон N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
«Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».
ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
ГОСТ 32569-2013. «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 3 часов.	

Трудовая функция: «Формирование основных технических решений для систем холодоснабжения»

1.	Типовое задание: Расположить на изображении фрагмента принципиальной гидравлической схемы холодильной установки в необходимом и достаточном количестве недостающие элементы, выбирая их из приведенной таблицы условных обозначений. Дайте пояснения своим решениям в письменном виде.

Вариант 1. Фрагмент принципиальной гидравлической схемы холодильной установки непосредственного охлаждения (блок циркуляционного ресивера и насосной группы с обвязкой).

Вариант 2. Фрагмент принципиальной гидравлической схемы холодильной установки косвенного охлаждения (контур с промежуточным хладоносителем – водным раствором пропиленгликоля).

Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: рабочее место
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. (на пояснения может быть дано дополнительно не более 30 мин.)
3. Вы можете воспользоваться программой AutoCAD, нормативной документацией по проектированию и эксплуатации систем холодоснабжения.
	
Критерии оценки 	

Точность чтения чертежей.
Способность обосновать, пояснить принятые решения по выбору оборудования и элементов схемы.
Соответствие характеристик выбранного оборудования условиям задания.
Соответствие результатов выбора оборудования, схемных и технических решений требованиям нормативных документов: 
СП 109.13330.2012.  «Холодильники». 
Пособие по проектированию зданий холодильников (в развитие главы СНиП 2.11.02-87 "Холодильники").
«Рекомендации по проектированию холодильных установок мясной и молочной промышленности», ВНИКТИхолодпром, Москва, 1987 г.
ВНТП 03-86 (Минторг СССР). Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников. 
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
ГОСТ EN 378-1,2,3,4-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды». Части 1-4.
Выполнение требований по промышленной безопасности: 
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».
Федеральный Закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный Закон N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
«Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».
ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
ГОСТ 32569-2013. «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часа.	

	

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации  Инженер-проектировщик систем холодоснабжения  (6 уровень квалификации) принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):
Федеральный Закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент. О требованиях пожарной безопасности»
Постановление Правительства РФ № 1521.
Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Федеральный Закон N 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01. 2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»
СП 246.1325800.2016. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»
СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. «Общие положения»
ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»
ПБ 09-592-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем»
ПБ 09-595-03. «Правила безопасности аммиачных холодильных установок»
Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784.
ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
ГОСТ EN 378-1-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора»
ГОСТ EN 378-2-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация»
ГОСТ EN 378-3-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала»
ГОСТ EN 378-4-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление»
ПУЭ. «Правила устройства электроустановок»
ГОСТ Р 12.2.142-99. «Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт»
«Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты»
СНиП 3.05.05-84. «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»
СП 109.13330.2012.  «Холодильники» Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87.
Пособие по проектированию зданий холодильников (в развитие главы СНиП 2.11.02-87 "Холодильники").
«Рекомендации по проектированию холодильных установок мясной и молочной промышленности», ВНИКТИхолодпром, Москва, 1987 г.
ВНТП 03-86 (Минторг СССР). Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников.
СТО СМК 05-2007. Система менеджмента качества. «Рекламации и замечания по качеству проектной и конструкторской документации. Порядок рассмотрения и устранения»
ГОСТ 21.408-2013. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации по автоматизации технологических процессов»
ГОСТ 14202-69. «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»
«Методические указания по контролю за соблюдением правил техники безопасности на аммиачных холодильных установках». ВНИиКТИХП, г. Москва.
ГОСТ Р 51330.9-99. «Электрооборудование взрывозащищенное», ч. 10. Классификация взрывоопасных зон, Госстандарт, г. Москва.
ГОСТ 32569-2013. «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»
СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99.
СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
ГОСТ 12.01.007-76. «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»