Изменение № 1 к СП 113.13330.2016

ОКС 91.090

Изменение № 1 к СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

от        2018 г.    №

Дата введения ___________

Содержание.

Приложение А. Исключить слово: «обязательное».

Введение

Дополнить  абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 1 подготовлено авторским коллективом: АО «ЦНИИПромзданий» (д-р техн. наук В.В.Гранев, канд. архит. Д.К. Лейкина, канд. техн. наук Т.Е. Стороженко, архитектор Иванов А.Е.).».

2 Нормативные ссылки

Дополнить нормативными документами:

«ГОСТ Р МЭК 61851-1–2013  Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 62196-1–2013  Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка для электромобилей. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 62196-2–2013  Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы. Кондуктивная зарядка электрических транспортных средств. Часть 2. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и арматуры сети переменного тока

ГОСТ Р 52290–2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ 14254–2015. (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные

ГОСТ Р ИСО 6469-1–2016 Транспорт дорожный на электрической тяге. Требования безопасности. Часть 1. Системы хранения энергии аккумуляторные бортовые

ГОСТ Р 50571.3–2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Исключить ссылку:  «ГОСТ Р 53297—2009».

3 Термины и определения

После терминологической статьи 3.3 дополнить терминологическими статьями 3.3а и3.3б:

«3.3а зарядные устройства (станции, колонки) для транспортных средств с электродвигателями:  Оборудование источника питания от сети, выполняющее необходимые функции для зарядки батареи электромобиля.

3.3б колесоотбойные устройства:  Ограждающие устройства, закрепленные на поверхности дорожного полотна или пола, предназначенные для ограничения движения колес автомобиля.»;

После терминологической статьи 3.4 дополнить терминологическими статьями 3.4а  и 3.4б:

«3.4а многорядная парковка автомобилей: Парковка, при которой машины устанавливаются одна за другой и выезд второй машины возможен только после выезда впереди стоящей.

3.4б мощности зарядки электромобилей:

Тип 1 – 240 В 16 А;

Тип 2 – 240 В 32 А;

Тип 3 – до 690 В, трехфазный переменный ток, 63 А, (22, 43 кВт ), – быстрая зарядка переменным током;

Тип 4 – до 600 В и до 400 А, (240 кВт)  – быстрая зарядка постоянным током»;

Статья 3.15. Перед словом «хранение» дополнить словом: «непрерывное».

После терминологической статьи 3.20 дополнить терминологической статьей 3.20а:

«3.20а

электромобиль: Транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии [6].

»

4 Размещение стоянок автомобилей. Общие положения

Пункт 4.3.  Второй абзац изложить в следующей редакции:

«Здания других классов функциональной пожарной опасности, в которые встроены стоянки автомобилей, должны быть степеней огнестойкости I и II, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1. Встраивать стоянки в здания подклассов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, а также класса Ф5 категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А и Б не допускается.»;

дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«В зданиях высотой не более 9 этажей (включая этажи стоянки) степеней огнестойкости I или II класса конструктивной пожарной опасности  С0 или С1 на верхних этажах допускается размещать стоянку, строительные конструкции которой  соответствуют требованиям к зданиям степени огнестойкости III классов конструктивной пожарной опасности С0.».

Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4 Стоянки автомобилей (включая механизированные), встроенные в здания другого функционального назначения, должны отделяться  противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа или техническим этажом, выделенным противопожарными перекрытиями 2-го типа».

Пункт 4.12. Заменить обозначение: «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» на «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200».

Пункт 4.13. Заменить слово: «и др» на «и другого назначения».

Раздел дополнить пунктом 4.19 в следующей редакции:

«4.19 Подъезды и проезды для пожарных автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (раздел 8 СП 4.13130.2009). Допускается проезд для пожарных автомобилей только с одной продольной стороны для стоянок открытого типа.».

5 Объемно-планировочные и конструктивные решения

Пункт 5.1.4. Дополнить  абзацами в следующей редакции:

«Хранение мототранспорта допускается предусматривать в местах, не пригодных для размещения автомобилей (недостаточная высота, наличие выступающих конструкций или элементов инженерных систем, неудобный въезд и т.п.) с учетом габаритов мототранспорта, приведенных в приложении А. Парковочные места для мототранспорта следует обозначать специальными знаками.

Допускается размещение мест для хранения велосипедов, мопедов на  участках высотой не менее 1,6 м, в том числе под рампами.

При габаритах мототранспортных средств, превышающих приведенные в приложении А (например, мотоцикл с коляской), места их хранения должны соответствовать требованиям к местам хранения автомобилей».

Пункт 5.1.9. Заменить обозначение: «REI» на «EI».

Пункт 5.1.10.  Дополнить ссылкой:  «[7]».

Пункт 5.1.22. Изложить в следующей редакции:

«5.1.22 Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода в подземных и наземных стоянках автомобилей следует принимать: при размещении машино-места между эвакуационными выходами 40 и 60 м соответственно, в тупиковой части помещения 20 и 25 м соответственно.».

Пункт 5.1.30. Заменить  слово:  «противопожарных» на «пожарных».

Пункт 5.1.47. Перед первым словом дополнить  словом: «Внутренние».

Пункт 5.1.48. Исключить ссылку на «ГОСТ Р 53297»

Пункт 5.1.56. Дополнить вторым абзацем:

«По периметру эксплуатируемой кровли, используемой для садов, зон отдыха, должен быть установлен парапет высотой 1,2 м, на котором должно быть закреплено сетчатое ограждение высотой не менее 1 м. Для крыш с озеленением — парапет высотой 1, 2 м без сетчатого ограждения. Территория наземных садов должна бытъ отгорожена от другой территории бортом высотой не менее 0,5 м для исключения заезда автотранспортa»

Раздел дополнить пунктами 5.1.57, 5.1.58:

«5.1.57 Вдоль стен, к которым автомобили устанавливаются торцевой и продольной сторонами, а также с обеих сторон проезжей части рампы следует предусматривать колесоотбойные устройства высотой не менее 0,1 м и шириной 0,15 м.

Колесоотбойные устройства могут изготавливаться из бетона, металла или резины.

В колесоотбойных устройствах (тротуарах) допускается располагать воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа.

При установке колесоотбойного устройства, расстояние от стены до грани колесоотбойного устройства со стороны автомобиля должно быть не менее: 0,4 м при установке автомобилей параллельно стене; на 0,3 м больше расстояния от автомобиля до стены, принимаемого согласно приложения А в зависимости от схемы расстановки при установке автомобилей перпендикулярно к стене.

Для двухпутной рампы предусматривается также средний барьер высотой 0.15 м и шириной 0,2 м, разделяющий проезжие части.

На рампах с пешеходным движением вместо одного из колесоотбойных устройств с внутренней стороны рампы предусматривается тротуар шириной 0,8 м.

5.1.58 В стоянках с парковочными местами, закрепленными за владельцами, по  договоренности допускается многорядная парковка двух машин, как правило, принадлежащих одной семье или одному владельцу, при соблюдении расстояний согласно приложения А».

Пункты 5.2.9 и 5.2.16. Дополнить ссылкой:  «[6]».

Пункт 5.2.34.  Дополнить вторым абзацем:

«По периметру покрытия, используемого для садов, спортивных площадок или зон отдыха, а также на путях коммуникаций должен быть установлен парапет высотой 1,2 м, на котором должно быть закреплено сетчатое ограждение высотой не менее 1 м».

Пункты 5.2.13и 5.2.17  изложить в следующей редакции:

«5.2.13 Открытые проемы в наружных ограждающих конструкциях допускается закрывать сеткой или жалюзи. При этом должно быть обеспечено сквозное проветривание этажа в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

5.2.17 В открытых стоянках для уменьшения воздействия атмосферных осадков над открытыми проемами могут быть предусмотрены козырьки из негорючих (НГ) материалов. При этом должно быть обеспечено сквозное проветривание автомобильной стоянки (этажа).».

Пункт 5.2.34. Дополнить вторым абзацем:

«По периметру покрытия, используемого для садов, спортивных площадок или зон отдыха, а также на путях коммуникаций должен быть установлен парапет высотой 1,2 м, на котором должно быть закреплено сетчатое ограждение высотой не менее 1 м.».

Пункт 5.2.41. Заменить слово: «уровня»  на «этажа».

Раздел дополнить пунктами 5.2.42 – 5.2.54:

«Парковочные места для электромобилей

5.2.42 В наземных стоянках автомобилей, размещаемых в зданиях I и II степеней огнестойкости, могут предусматриваться места стоянки электромобилей (ЭТ), оборудованных зарядными устройствами.

В подземных стоянках автомобилей с закрепленными за владельцами  машино-местами  размещение мест, оборудованных зарядными устройствами, допускается на первом подземном этаже.

Следует предусматривать  установку зарядной станции для подзарядки электромобилей в автостоянках вместимостью более 500 машино-мест.

5.2.43 Выбор  зарядной инфраструктуры (для быстрой зарядки и/или ультра-быстрой подзарядки) должен учитывать  наличие доступной электросетевой инфраструктуры и необходимой для подключения мощности (либо возможности реконструкции распределительных объектов для выделения необходимой мощности).

5.2.44 В стоянках с закрепленными машино-местами за владельцами, устанавливаются, как правило, зарядные станции типа 2 или типа 3.

5.2.45 Планировка пространства возле зарядной станции должна учитывать 
габаритные размеры ЭТ (приложение А); возможные способы постановки на зарядку; длину кабелей зарядного устройства различных марок автомобилей.

Как правило, габариты машино-место ЭТ  3 000  х 5 500 мм, а зарядная колонна должна находиться не далее 1 м от площадки, предназначенной для постановки электромобиля с целью зарядки.

5.2.46 На стоянках автомобилей с местами для ЭТ, должен быть знак «Парковочное место с зарядной станцией для автомобилей с электрическим двигателем» в соответствии с ГОСТ Р 52290.

Парковочные места следует размещать сгруппированными,  (с учетом 5.2.42) и обозначать знаком «Электромобиль», выполненным на полу. Информация  о наличии свободных мест в режиме реального времени может быть представлена на табло при въезде на стоянку, а также в виде электронного приложения.

5.2.47 Требования к вилкам, штепсельным розеткам, переносным розеткам и вводам транспортных средств со штырями и контактными гнездами стандартизованных конфигураций (далее –  устройства), рассчитанные на паспортное номинальное рабочее напряжение не более 500 В по ГОСТ 29322 переменного тока частотой 50-60 Гц и номинальный ток не более 63 А для трехфазной сети или 70 А – для однофазной, применяемые в кондуктивной (проводной) зарядке электромобилей должны соответствовать ГОСТ Р 62196.

5.2.48 Соединение ЭТ с оборудованием источника питания  (ОИПЭТ) должно быть таковым, чтобы в нормальных условиях эксплуатации, кондуктивная передача электроэнергии выполнялась безопасно в соответствии с  ГОСТ Р МЭК 61851-1.

5.2.49 Защиту от электрического удара предусматривают принятием соответствующих мер как при нормальной эксплуатации, так и в условиях повреждения:

- для бортовых систем или оборудования ЭТ по ГОСТ Р ИСО 6469;
           - для систем или оборудования, внешних для ЭТ, по разделу 411 ГОСТ Р 50571.3–2009.

5.2.50 При соединении ЭТ с сетью питания ОИПЭТ не должно быть ни одной доступной открытой токоведущей части, даже после снятия частей, которые снимаются без помощи инструмента в соответствии с  ГОСТ 14254.

5.2.51 Зарядная инфраструктура всех типов (за исключением размещаемой в парках внутри закрытых и охраняемых помещений) должна быть  в вандало-защищенном исполнении, исключающим попытки несанкционированного использования. Силовые цепи зарядной инфраструктуры должны быть активированы только в случае успешной авторизации с помощью карты доступа.

5.2.52 Используемая зарядная инфраструктура должна поддерживать следующие сценарии интеллектуального управления:

- удаленный мониторинг процесса зарядки;

- прерывание зарядной сессии и/или снижение доступной мощности в случае реализации сценария выравнивания нагрузки электросетевой компанией;

- удаленное управление процессом зарядки.

5.2.53 Доступ к зарядной инфраструктуре должен быть не публичным, активирование зарядной станции должно быть возможным только с помощью специальной RF ID карты доступа.

Система управления и взаиморасчетов должна обеспечивать учет следующих параметров в разрезе как отдельно взятого ЭТС, так и по парку в целом:

- дата, время и место зарядки;

- объем потребленной электроэнергии;

- стоимость зарядной сессии на основании тарифов;

- продолжительность зарядки;

- использование сценариев технологического управления в процессе зарядки.

5.2.54 В стоянках открытого типа зарядная инфраструктура должна быть защищена от влаги и проникновения твердых предметов не ниже IP54 по ГОСТ 14254.

Конструкция зарядных устройств и  мест размещения зарядных станций должна обеспечивать их безопасное функционирование в условиях попадания дождя, снега, сильного ветра.

6 Инженерное оборудование и сети инженерно-технического 
            обеспечения

Пункт 6.1.2. Первый абзац дополнить словами: «кроме тонкостенных»;

дополнить вторым абзацем:

«Допускается применение труб из полимерных материалов для систем внутренней канализации и водостоков при  соблюдении требований СП30.13330. Допускается открытая прокладка труб из полимерных материалов для систем внутренней канализации и водостоков при условии использования противопожарных муфт,  перекрывающих при пожаре места прохода стояков через перекрытия и обеспечивающих предел огнестойкости узла пересечения не менее предела огнестойкости перекрытия.».

Приложение  А. «Классификация автомобилей, применяемая для определения габаритов машино-мест на стоянках автомобилей»

Исключить слово: « (справочное)».

Таблица. Исключить слово: «габаритный»;

дополнить  таблицу  строкой:

«

| Мототранспорт | 2700 | 1000 | 1500 | 2700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»;

примечания к таблице.

Пункт 1. Первый абзац  дополнить словами:

«0,05 – между мотоциклами;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3 Минимальный наружный габаритный радиус разворота – минимальный радиус разворота автомобиля  (или минимальный диаметр разворота). Определяют по колее внешнего переднего колеса автомобиля. Данное значение меньше значения минимального радиуса разворота по кузову (по переднему бамперу).».

Библиография:

Дополнить ссылками:

[6] Постановление правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 832  «О внесении изменений в постановление  Совета Министров- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения»

[7] Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. От 30.12.2017 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в российской Федерации»)

Ключевые слова. Дополнить словом: «электромобиль».

УДК [69+725.011] (083.74)                                                                                ОКС 91.090

Ключевые слова: стоянки автомобилей, рампа, стоянка автомобилей открытого типа, стоянка автомобилей закрытого типа, обвалованная стоянка автомобилей, посадочный этаж, хранение автомобилей боксового типа, хранение автомобилей манежного типа, полумеханизированные стоянки автомобилей, электромобиль

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «ЦНИИПромзданий»

Генеральный директор, д.т.н.	                                    __________________ В.В.Гранев

Руководитель

Разработки,

Заместитель начальника отдела

научных исследований   и экспертизы, к.т.н.           ________________Т.Е. Стороженко